珠海醋酸纤维有限公司1300kW分布光伏发电项目[项目编号：CZ20240004]招标文件答疑公告

各投标人：

关于收到投标人对珠海醋酸纤维有限公司1300kW分布光伏发电项目（项目编号：CZ20240004）招标文件答疑内容，现回复如下：

- 疑问一:招标文件第36页，3.4节，“现PC内有2个800A、1个1250A回路供并网接入点”，与附件3动力站低压一次系统图（光伏接入点）中的标识开关规格不一致，请明确。

答：以附件3：动力站低压一次系统图(光伏接入点）内标识的接入点为准，即有2个1250A、1个800A回路供并网接入点。

- 疑问二:招标文件第38页，3.6节，“光伏组件容量与逆变器容量比不应小于1.2”。一般来说，光伏电站的超配比不宜过高。请问，是否需明确光伏组件容量与逆变器容量比的上限值？

答：容配比按照1.15-1.25之间配置。

疑问三:经现场勘察，结合屋顶情况、光伏组件功率、阴影遮挡等因素，在保证光伏系统发电效率最大化的前提下，本项目装机容量无法达到1300kWp。请明确装机容量是否可以低于1300kWp？

答：本项目按照1300kWp容量配置。投标人针对本项目装机容量配置方案理论计算年实现发电量。方案中除上述提出的影响因素外，应同时充分考虑逆变器至并网点主电缆损耗对发电量的影响，并附相应的理论计算。

疑问四:屋面的风机几何尺寸及高度是多少？以及风机四周需要的工作空间要预留多大？

答：屋面风机按照1500(L)*1500(D)*1400(H)考虑其物理位置，单位mm，尺寸为风机底座占用空间及风机高度。风机四周预留1800mm工作空间。

疑问五:招标文件第69页第七点“1. 关联关系：要求投标人提供依据说明其公司在涉及本招标项目方面与其他公司的协作关系、联盟关系、联合体关系、专利授受权关系。”，我司预计分包本项目设计部分给其他公司，但具体是哪家公司待定，这种情况需要提供什么依据？是否提供说明即可？

答：提供说明即可，说明该公司与参加本项目投标的其他投标人不存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

招标人：珠海醋酸纤维有限公司

招标代理机构：广东信仕德建设项目管理有限公司日期：2024年1月18日